## Аварии 2017
Сводные данные
об аварийных и внеплановых отключениях в электросетях 35-10-6кВ
по границам территориальных зон деятельности АО "МПГЭС" за 2017г.
№ п/п | Диспетчерское наименование и напряжение отключившейся линиии | Диспетчерское наименование и напряжение отключившейся линиии | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения | Объём недопоставленной в результате аварийных отключений электро- энергии, ориентировочно (тыс. кВт/час) | Мероприятия по устранению причин
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1-ый квартал
Январь
Отключений не было
Февраль
1 |  | ВЛ-35кВ "Стрела-Константиновская-2" от ПС110/35/6кВ "Стрела" | 23.02.17г. | 7:35 | 23.02.17г. | 7:35 | Повреждение электропробой изоляции ограничителей перенапряжения 35кВ на ПС35/6кВ "Тепловая" всвязи с изменением свойств материала в процессе эклуатации и попадания в них влаги по погодным условиям | Нет | Напряжение отключённым потребителям подано в цикле автоматического повторного включения (АПВ) через 2,5сек. Повреждённые ограничители перенапряжения на ПС35/6кВ "Алевтина" заменены на новые
Март
Отключений не было
Итого за квартал: 0
2-ый квартал
Апрель
1 |  | Силовой трансформатор № 2 на ПС35/10кВ "Константиновская" | 09.04.17г. | 16.32 | 09.04.17г. | 16.48 | Наброс мусора на шины 10кВ от силового тр-ра № 2 до проходных изоляторов ЗРУ-10кВ (Блок № 2) сильными до 23м/сек. порывами ветра | 0.488 | Напрячжение отключённым потребителям подано от взаиморезервируемого силового трансформатора № 1. После измерений сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора № 2 на ПС35/10кВ "Константиновская" и отсутствия замечаний он в 20час.17мин. введён в работу
Май
1 |  | КЛ-10кВ № Х-15 от ПС110/10кВ "Ханупа" | 26.05.17 | 11:12 | 26.05.17 | 11:36 | Ложное срабатывание устройства релейной защиты на ПС110/10кВ "Ханупа" Филиала НЭС АО "Тюменьэнерго" | 0,441 | Отключённым потребителям электроэнергия подана от взаимно резервируемой линии: КЛ-10кВ № Х-25 от ПС110/10кВ "Ханупа". КЛ-10кВ № Х-15 введена в работу с ПС110/10кВ "Ханупа" в 11час.48мин. 26.05.2017г.
2 |  | ВЛ-10кВ № 1/05 РП № 1 | 26.05.17 | 11:12 | 26.05.17 | 12:34 | Причина не установлена | 0,446 | Отключённым потребителям электроэнергия подана от взаимно резервируемой линии: ВЛ-10кВ № 1/14 с РП № 1.Кабельные участки: ТП № 3-2 - ТП № 3-3, ТП № 3-3 - ТП № 3-4 по ВЛ-10кВ № 1/05 от РП № 1 после измерения сопротивления изоляции их жил введены в работу в 12час.37мин. 26.05.2017г. ВЛ-10кВ № 1/05 от РП № 1 до ТП № 3-2 выведена в ремонт.
3 |  | ВЛ-10кВ № 1/05 РП № 1 до ТП № 3-2 | 26.05.17 | 11:12 | 29.05.17 | 16:36 | Причина не установлена | Нет | ВЛ-10кВ № 1/05 от РП № 1 до ТП № 3-2 после высоковольтных испытаний её кабельных вставок и проверки устройств РЗ введена в работу
4 |  | ВЛ-35кВ № 31-2 от ПС110/35/6кВ "КНС-9" | 2017-05-29 | 1:58 | 2017-05-29 | 2:14 | Короткое замыкание проводов на опорах № № 18, 62, 66 из-за электропробоя изоляторов с их разрушением всвязи с изменением свойств материала в процессе эксплуатации | 0.006 | Электроэнергия отключённым потребителям подана от взимно резервируемой линии ВЛ-6кВ № Т-08 от ПС35/6кВ "Тепловая". ВЛ-35кВ № 31-2 от ПС110/35/6кВ "КНС-9" выведена в ремонт.
5 |  | ВЛ-35кВ № 31-2 от ПС110/35/6кВ "КНС-9" | 2017-05-29 | 1:58 | 2017-06-01 | 16:44 | Короткое замыкание проводов на опорах № № 18, 62, 66 из-за электропробоя изоляторов с их разрушением всвязи с изменением свойств материала в процессе эксплуатации | Нет | После замены повреждённых изоляторов линия введена в работу
Июнь
1 |  | ВЛ-35кВ "Стрела-Константиновская-1" от ПС110/35/6кВ "Стрела" | 15.06.17г. | 17:47 | 15.06.17г. | 17:47 | Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта | Нет | Напряжение отключённым потребителям подано в цикле автоматического повторного включения (АПВ) через 2,5сек.
2 |  | ВЛ-10кВ № Х-28/К-17 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская" | 19.06.17г. | 15:11 | 19.06.17г. | 15:36 | Повреждение грозовым разрядом на опоре № 1 двух штыревых изолдяторов с междуфазным замыканием при прохождении грозового фронта | 0.251 | Отключённым потребителям электроэнергия подана от взаимно резервируемой линии: ВЛ-10кВ № Х-110/К-07 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская". ВЛ-10кВ № Х-28/К-17 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская" выведена в ремонт"
3 |  | ВЛ-10кВ № Х-28/К-17 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская" | 19.06.17г. | 15:11 | 19.06.17г. | 21:59 | Повреждение грозовым разрядом на опоре № 1 двух штыревых изолдяторов с междуфазным замыканием при прохождении грозового фронта | Нет | После замены повреждённых изоляторов линия введена в работу
4 |  | ВЛ-10кВ № К-06 от ПС35/10кВ "Константиновская" | 2017-06-19 | 15:16 | 2017-06-19 | 23:59 | Повреждение электрооборудования в электроустановках потребителей: КТПН № 96 ООО "Сантехмонтаж- сервис", КТПН № 33 ООО "ННГА" грозовыми разрядами при прхождении грозового фронта | 4.79 | После вывода в ремонт овреждённых КТПН № 33 и № 96 потребителей, ВЛ-10кВ № К-06 введена в работу. КТПН № 33 отремонтировано и введено в работу 20.06.2017г. В 17час.23мин., КТПН № 96 20.06.2017г. В 19час.50мин.
5 |  | ВЛ-35кВ "Стрела-Константиновская-1" от ПС110/35/6кВ "Стрела" | 19.06.17г. | 15:28 | 19.06.17г. | 15:28 | Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта | Нет | Напряжение отключённым потребителям подано в цикле автоматического повторного включения (АПВ) через 2,5сек.
6. |  | ВЛ-35кВ "Стрела-Константиновская-1" от ПС110/35/6кВ "Стрела" | 19.06.17г. | 16:07 | 19.06.17г. | 16:07 | Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта | Нет | Напряжение отключённым потребителям подано в цикле автоматического повторного включения (АПВ) через 2,5сек.
7 |  | ВЛ-35кВ "Стрела-Константиновская-2" от ПС110/35/6кВ "Стрела" | 19.06.17г. | 16:07 | 19.06.17г. | 19:27 | Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта | 6.073 | После осмотра и оперативных переключений линия введена в работу
8 |  | ВЛ-10кВ № К-06 от ПС35/10кВ "Константиновская" | 2017-06-27 | 15:15 | 2017-06-27 | 17:10 | Повреждение электрооборудования в электроустановке потребителя: КТПН № 3 ООО "ННГС" грозовым разрядом при прохождении грозового фронта | 0.967 | После вывода в ремонт овреждённой КТПН № 3 потребителя и осмотра линии, ВЛ-10кВ № К-06 введена в работу. КТПН № 3 отремонтирована и введена в работу 28.06.2017г. в 12час.28мин.
9 |  | КЛ-10кВ " 3/06 от РП № 3 | 2017-06-27 | 15:15 | 2017-06-27 | 16:27 | Повреждение, электропробой изоляции жил кабеля 10кВ грозовыми перенапряжениями при прохождении грозового фронта | 0.083 | Отключённым потребителям электроэнергия подана от взаимно резервируемой КЛ-10кВ № 3/16 от РП № 3. Повреждённая КЛ-10кВ № 3/06 от РП № 3 до ТП № 3-6 выведена в ремонт.
10 |  | КЛ-10кВ " 3/06 от РП № 3 до ТП № 3-6 | 2017-06-27 | 15:15 | 2017-07-03 | 16:13 | Повреждение, электропробой изоляции жил кабеля 10кВ грозовыми перенапряжениями при прохождении грозового фронта | Нет | Установлены соединительные кабельные муфты, линия введена в работу
Итого за квартал: 13,294
3-ий квартал
Июль
1 |  | ВЛ-10кВ № К-16 от ПС35/10кВ "Константиновская" | 2017-07-01 | 8:48 | 2017-07-01 | 13:38 | Наезд на опору № 38 землеройного механизма (экскаватора) с её повреждением и обрывом проводов в пролёте опор № 37-39 при производстве земельных работ ООО СК "Севердорстрой" в охранной зоне ВЛ-10кВ без согласования с АО "МПГЭС". | 0.619 | Повреждённый участк от опоры № 33 до ПП-10кВ № 1 и КТПН № 2 путём отсоединения проводов на опоре № 33 в сторону опоры № 34 выведен в ремонт. ВЛ-10кВ № К-16 от ПС35/10кВ "Константиновская" до опоры № 33 введена в работу. Потребителям отключённого участка электроэнергия подана по взаимно резервируемым линиям 0,4кВ.
2 |  | По ВЛ-10кВ № К-16 от ПС35/ 10кВ "Константиновская" участок от опоры № 33 до ПП-10кВ № 1 и КТПН № 2 | 2017-07-01 | 8:48 | 2017-07-02 | 15:37 | Наезд на опору № 38 землеройного механизма (экскаватора) с её повреждением и обрывом проводов в пролёте опор № 37-39 при производстве земельных работ ООО СК "Севердорстрой" в охранной зоне ВЛ-10кВ без согласования с АО "МПГЭС". | Нет | Участк от опоры № 33 до ПП-10кВ № 1 и КТПН № 2 отремонтирован и введен в работу.
3 |  | КЛ-10кВ № 2 /15 от РП № 2 | 2017-07-26 | 14:56 | 2017-07-26 | 15:35 | Повреждение кабеля КЛ-10кВ ТП № 11-2 - ТП № 11-1 при производстве земляных работ ООО "ТехноМаг" в его охранной зоне с нарушением условий согласования с АО "МПГЭС" на их проведение. Данное повреждение кабеля привело к однофазному замыканию и перенапряжению в электросети 10кВ, что вызвало электропробой изоляции с между- фазным замыканием в концевой заделке кабеля в яч. № 7 РУ-10кВ ТП № 7-2 кабельного выхода на опору № 1 ВЛ-10кВ от ТП № 7-2 до КТПН № 2-6 и № 1-5. | 0.135 | ВЛ-10кВ от ТП № 7-2 до КТПН № 2-6 и № 1-5 выведена в ремонт.Части отключённых потребителей (кроме потребителей питающихся от КТПН № 2-6 и № 1-5) электроэнергия подана от взаимно резервируемой линии.
4 |  | По КЛ-10кВ № 2 /15 от РП № 2 участок ВЛ-10кВ от ТП № 7-2 до КТПН № 2-6 и № 1-5 | 2017-07-26 | 14:56 | 2017-07-26 | 20:54 | Повреждение кабеля КЛ-10кВ ТП № 11-2 - ТП № 11-1 при производстве земляных работ ООО "ТехноМаг" в его охранной зоне с нарушением условий согласования с АО "МПГЭС" на их проведение. Данное повреждение кабеля привело к однофазному замыканию и перенапряжению в электросети 10кВ, что вызвало электропробой изоляции с между- фазным замыканием в концевой заделке кабеля в яч. № 7 РУ-10кВ ТП № 7-2 кабельного выхода на опору № 1 ВЛ-10кВ от ТП № 7-2 до КТПН № 2-6 и № 1-5. | 0.436 | Кабель кабельного выхода с повреждённой концевой заделкой выведен в резерв для ремонта. Введён в работу бывший в резерве исправный кабель кабельного выхода с яч. № 7 РУ-10кВ ТП № 7-2 на опору № 1 данной линии и она введена в работу.
Август
1 |  | ВЛ-10кВ К-18 от ПС35/10"Константиновская" | 2017-08-06 | 21:19 | 2017-08-06 | 22:20 | Наезд на провода линии в пролете опор № 49 - № 50 с междуфазным замыканием неизвестной грузовой автомашиной (предположительно автосамосвалом) при разгрузке песка в её охранной зоне без согласования с АО "МПГЭС" и механическим обрывом одного провода. | 0.209 | Повреждённый участок от СР № 45 на опоре № 33 до ТП № 57 выведен в ремонт. ВЛ -10кВ № К-18 от ПС35/10кВ "Константиновская" до СР № 45 на опоре № 33 введена в работу.
2 |  | По ВЛ-10кВ К-18 от ПС35/10"Константиновская" участок от СР № 45 на опоре № 33 до ТП № 57 | 2017-08-06 21:19 | 21:19 | 2017-08-07 01:24 | 1:23 | Наезд на провода линии в пролете опор № 49 - № 50 с междуфазным замыканием неизвестной грузовой автомашиной (предположительно автосамосвалом) при разгрузке песка в её охранной зоне без согласования с АО "МПГЭС" и механическим обрывом одного провода. | 0.289 | После устранения обрыва провода в пролёте опор № 49 - № 50 участок от СР № 45 на опоре № 33 до ТП № 57 введён в работу
3 |  | ВЛ-6кВ № А-04 от ПС35/6кВ "Алевтина" | 2017-08-13 | 15:11 | 2017-08-13 | 22:51 | Повреждение в электроустановке (КТПН № 15) потребителя физ. лица Кисляк Р.В. Электропробой изоляции однофазного кабеля 6кВ с однофазным замыканием в РУ-6кВ КТПН № 11 всвязи с изменением свойств материала в процессе эксплуатации | 1.264 | После вывода в ремонт КТПН № 15 физ. Лица Кисляк Р.В. И устранения однофазного замыкания в РУ-6кВ КТПН № 11 ВЛ-6кВ № А-04 введена в работу.
4 |  | По КЛ-10кВ № 2/04 от РП № 2 воздушно-кабельный участок от ячейки № 8 ТП № 8-1 до КТПН № 8-5, № 8-10, № 8-11. | 2017-08-14 | 11:52 | 2017-08-14 | 22:59 | Электропробой изоляции жил кабеля в его соединительной муфте с междуфазным замыканием в связи с изменением свойств материала в процессе эксплуатации кабельной вставки 10кВ от опоры № 59 до опоры № 59/1 воздушно-кабельного участка от яч. № 8 ТП № 8-1 по КЛ-10кВ № 2/04 от РП № 2 | 0.192 | После вывода в ремонт повреждённой кабельной вставки 10кВ и ввода в работу резервной от оп. № 59 до оп .№ 59/1 воздушно-кабельный участок от яч. № 8 ТП № 8-1 введен в работу
5 |  | Резервная КЛ-10кВ № Х-411 от ПС110/10кВ "Ханупа" | 2017-08-15 | 17:54 |  |  | Электропробой изоляции жил в соединителььной муфте кабеля кабельной линии с междуфазным замыканием всвязи с изменением свойств материала в процессе эксплуатации | Нет | Линия выведена в ремонт для отыскания и устранения места повреждения кабеля
6 |  | ВЛ-10кВ № Х-410/К-05 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская" | 2017-08-20 | 12:12 | 2017-08-20 | 12:35 | Электропробой изоляции жил в концевой заделке кабеля на опоре № 1 кабельного выхода с ПС110/10кВ "Ханупа" с междуфазным замыканием всвязи с изменением свойств материала в процессе эксплуатации | 0.117 | Отключённым потребителям электроэнергия подана от взаимно резервируемой линии ВЛ-10кВ № Х-34/К-15 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская". ВЛ-10кВ № Х-410/К-05 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская" выведена в ремонт.
7 |  | ВЛ-10кВ № Х-410/К-05 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская" | 2017-08-20 | 12:12 | 2017-08-24 | 18:11 | Электропробой изоляции жил в концевой заделке кабеля на опоре № 1 кабельного выхода с ПС110/10кВ "Ханупа" с междуфазным замыканием всвязи с изменением свойств материала в процессе эксплуатации | Нет | После замены на опоре № 1 концевой заделки кабеля кабельного выхода с ПС110/10кВ "Ханупа" ВЛ-10кВ № Х-410/К-05 от ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС35/10кВ "Константиновская" введена вработу
8 |  | КЛ-10кВ № 2/04 от РП № 2 | 2017-08-26 | 20:00 | 2017-08-26 | 23:45 | Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта | 0.4 | После выполнения осмотра отключённого электрооборудования, выполнения необходимых оперативных переключений, проверке Устройством поиска повреждений на КЛ и ВЛ-6, 10кВ (УПП-10М) на ток утечки участков кабелей КЛ-10кВ № 2/04 от РП № 2 данная линия участками введена в работу
Итого за 2 месяца квартала: 3,661
Сентябрь
Электрические сети АО "МПГЭС" с 01.09.2017г. переданы в АО "Распределительная сетевая компания Ямал" (АО "РСК Ямал").